## MED Monof
| 1. MARCA (Señalar el nombre o imagen de la marca) |  |  |  | 2. IMAGEN (Señalar una imagen del producto)
FICHA TÉCNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: | CIU: INDICAR EL NUMERO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO
3.2 | CATÁLOGO: | MEDIDORES ELÉCTRONICOS.
3.3 | CATEGORÍA: | MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN | MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL Y MARCA: | CONSIGNAR LA MARCA DEL PRODUCTO
3.6 | FABRICANTE: | CONSIGNAR EL NOMBRE DEL FABRICANTE
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN: | CONSIGNAR EL PAIS DE FABRICACION
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL | Dispositivo electrónico que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico trifásico, contiene una pantalla digital, utilizada para registrar y visualizar los consumos en kWh, estos medidores formarán parte de las conexiones domiciliarias.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO | CONSIGNAR LA UNIDAD DE DESPACHO
3.1 | OTRAS DENOMINACIONES | Medidor electrónico de energía eléctrica monofásico
4 | CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:
4.1 | ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1.1 | Medición de Energía Activa | kWh | Medición Energía Activa | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.1.2 | Funcionamiento electrónico | --- | Estático |  | Dato llenado por la marca
4.1.3 | Dimensión Externa (alto, ancho, Profundidad) | mm | <= 190 mm (alto), 150mm (ancho), 70mm (profundidad) |  | Dato llenado por la marca
4.1.4 | Caracteres de indicación Display (altura de caracteres de los dígitos del indicador de lectura para los dígitos enteros. La altura del digito decimal deberá ser como mínimo menor en 2 mm al digito externo) | --- | >= 6 (para los dígitos enteros) |  | Dato llenado por la marca
4.1.5 | Constante del medidor | Pulsos/kWh | 100 <= x <= 2000 |  | Dato llenado por la marca
4.1.6 | Tipo de pantalla(Display) | --- | LCD |  | Dato llenado por la marca
4.1.7 | Datos indicados en pantalla (Display) | --- | Consumo de energía en KWh |  | Dato llenado por la marca
4.1.8 | Cantidad de dígitos del indicador de lectura | --- | Seis enteros y un decimal |  | Dato llenado por la marca
4.1.9 | Sistema de registro | --- | Aditivo siempre Positivo |  | Dato llenado por la marca
4.1.10 | Memoria no volátil para el visualizador | --- | >= 4 meses |  | Dato llenado por la marca
4.1.11 | Placa de datos | --- | Si (placa contendrá datos técnicos, marcado en forma indeleble y resistente a rayos ultravioleta) |  | Dato llenado por la marca
4.1.12 | Esquema de conexiones | --- | En palca de datos (Impresa, pintada o grabada en la tapa de la caja de bornes o en la placa de características del medidor ) |  | Dato llenado por la marca
4.1.13 | Altura máxima de instalación | m.s.n.m. | 4500 |  | Dato llenado por la marca
4.2 | REQUISITOS ELÉCTRICOS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.2.1 | Temperatura de operación | °C | (-25°C a +55°C) | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.2.2 | Temperatura de almacenaje | °C | (-40°C a +70°C) |  | Dato llenado por la marca
4.2.3 | Humedad relativa en operación | % | 50% al 95% |  | Dato llenado por la marca
4.2.4 | Clase de precisión | Cl. | 1 |  | Dato llenado por la marca
4.2.5 | Unidad de Medida | --- | KWh |  | Dato llenado por la marca
4.2.6 | Tensión nominal | V | 220 V |  | Dato llenado por la marca
4.2.7 | Corriente nominal | A | 0.20833 |  | Dato llenado por la marca
4.2.8 | Corriente máxima sin variar la clase de precisión | A | 60 A |  | Dato llenado por la marca
|  |  | 100 A |  | Dato llenado por la marca
4.2.9 | Frecuencia nominal | Hz | 60 |  | Dato llenado por la marca
4.2.10 | Tipo Monofásico | --- | Si |  | Dato llenado por la marca
4.2.11 | Número de hilos | --- | 2 |  | Dato llenado por la marca
|  | --- | 3
4.2.12 | Tensión de impulsos a una forma de onda 1.2/50 micros s. de impulso a una resistencia de 500 OHMS +/- Ohms. | --- | >= 6 KV |  | Dato llenado por la marca
4.2.13 | Tensión de prueba de aislamiento a corriente alterna durante 1 minuto, clase de asilamiento II | --- | 4 KV RMS |  | Dato llenado por la marca
4.2.14 | Carga de arranque a tensión, frecuencia y corriente nominal < = | % In | <= 0.4 % In |  | Dato llenado por la marca
4.2.15 | Consumo del circuito de corriente a carga nominal < = | VA | <= 4 VA |  | Dato llenado por la marca
4.2.16 | Consumo del circuito de tensión a carga nominal < = | W y VA | <= 2W y 10VA |  | Dato llenado por la marca
4.2.17 | Requisitos y pruebas eléctricas, según numeral 7 de la Norma IEC 62052-11:2020 y IEC 62053-21:2020 | --- | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3 | REQUISITOS MECÁNICOS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.3.1 | Hermeticidad de la Caja | IP | IP 51 (o superior) | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.3.2 | Material de la base del medidor y bloque de terminales (Caja) | --- | Policarbonato reciclable |  | Dato llenado por la marca
4.3.3 | Material tapa de medidor y ventana de visualización del display. | --- | Policarbonato reciclable con protección UV |  | Dato llenado por la marca
4.3.4 | Material de la tapa de bornera | --- | Policarbonato reciclable transparente |  | Dato llenado por la marca
4.3.5 | Tipo protección de tapa bornera antihurto | --- | Con tornillo (adecuado para precintado, la única forma de acceder a los bornes es rompiendo el precinto de seguridad.) |  | Dato llenado por la marca
4.3.6 | Calibre de los conductores a conectar en la caja de bornes(rango) | mm2 | De 2.5 mm2 hasta 16 mm2 (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.7 | Sello de la tapa (ultrasonido) |  | Sellada por ultrasonido y perno precintable que una a base |  | Dato llenado por la marca
4.3.8 | Diámetro de tornillos (4mm) de ajustes de bloque de terminales | mm | 4 mm (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.9 | Tamaño de tapa de bornera | --- | 2.5 cm <= x <= 3.5 cm (medido desde el borde inferior de la bornera del medidor, contar con perforación para el paso de conductores) |  | Dato llenado por la marca
4.3.10 | Material de las borneras y tornillos | --- | Bronce niquelado |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Bronce cromado |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Cobre estaño |  | Dato llenado por la marca
4.3.11 | Conexión del bloque de borneras de corriente a la tarjeta electrónica | --- | Soldadura |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Empernado |  | Dato llenado por la marca
4.3.12 | Conexión del bloque de borneras de tensión a la tarjeta electrónica | --- | Soldadura |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Empernado |  | Dato llenado por la marca
4.3.13 | Requisitos y pruebas mecánicas, según numeral 5 de la Norma IEC 62052-11:2020 y IEC 62053-21:2020 | --- | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3.14 | COMPONENTES BÁSICOS |  |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.3.14.1 | Salidas de pulsos | --- | LED |  | Dato llenado por la marca
4.3.14.2 | Salida adicional de señal eléctrica para la contrastación del medidor. | --- | Sí - Bornera de medidor |  | Dato llenado por la marca
4.3.14.3 | Tipo de indicación de la polaridad invertida | --- | Luz visible (LED), para polaridad invertida con cualquier valor de corriente |  | Dato llenado por la marca
4.3.14.4 | Varistor o resistor de potencia (voltaje/capacidad de absorción de energía mínimos) |  | 300 Vac/ 90 Joules (o superior) |  | Dato llenado por la marca
4.3.14.5 | Transductor para señal de tensión | --- | Inductivo |  | Dato llenado por la marca
Resistivo
Inductivo - Resistivo
4.3.14.6 | Transductor para señal de corriente (Shunt) |  | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3.14.7 | Capacidad de visualizar la lectura sin encontrarse energizado, a través de un supercapacitor que garantice una vida útil similar al del medidor. | --- | 24 horas (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.14. 8 | Funcionamiento para todo tipo de carga | --- | Inductivas - Capacitivas |  | Dato llenado por la marca
Inductivas - Resistivas
Capacitivas - Resistivas
5 | ROTULADO: |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
5.1 | El rotulado debe ser en bajo o sobre relieve y al menos contendrá la siguiente información: - Nombre o marca del fabricante. - Fecha de fabricación - Número de serie de fabricación - Logotipo y nombre de la empresa Distribuidora |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del rotulado
5.2 | En cada lote deberá adjuntarse la siguiente documentación: - Catálogos de fabricación.
6 | ENVASE Y FORMA DE PRESENTACIÓN
6.1 | El envase debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. |  |  | Sí cumplo con este requisito- Adjunto declaración jurada que indique condiciones del envase y forma de presentación
7 | EMBALAJE |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
7.1 | En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100 %) de material reciclado. |  |  | R.M. 021-2011-MINAN Establecen porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del Sector Público | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del embalaje
7.2 | Serán cuidadosamente embalados en cajas de madera, provistas de paletas de madera y aseguradas mediante correas de bandas de material sintético altamente resistente, para permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. |  |  | ---
8 | DEL ALMACENAMIENTO |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
8.1 | Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones establecidas por el fabricante. |  |  | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del almacenamiento
9 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
9.1 | Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien, sea distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de asegurar su integridad; asimismo, que se garantice el cumplimiento de los protocolos COVID 19, según normas vigentes. |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del transporte y distribución
10 | GARANTÍA |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
10.1 | ON SITE - Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad, la garantía será por un periodo mayor ó igual a dos (02) años, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la conformidad. |  |  | Si cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones de la garantía
11 | VIDA ÚTIL |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
11.1 | El fabricante deberá garantizar la vida útil del medidor por un periodo mínimo de quince (15) años, mediante la presentación de los protocolos de prueba de predicción de confiabilidad de acuerdo a la Norma IEC 62059-41 "Electricista metering equipment- Dependability- Part 41:Reability prediction", emitido por un laboratorio nacional del País de origen independiente del fabricante ò un laboratorio internacional. |  |  | 15 años
12 | DE LA FABRICACIÓN |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
12.1 | Certificado de un laboratorio acreditado donde se indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP |  |  | Sí cumplo con este requisito - Adjunto copia simple del Certificado, donde donde se indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP
12.2 | Certificado de aprobación de modelo |  |  | IEC 62052-11:2020 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment e IEC 62053-21:2020 Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2) | Indicar si cumplen con este requisito - Adjuntar copia del certificado de aprobación de modelo, en idioma original y traducción oficial al castellano, mediante el cual obtuvieron la constancia de homologación del Certificado de Aprobación de Modelo emitido por INACAL
12.3 | Constancia de Homologación del modelo, emitido por el Servicio Nacional de Metrología(SNM) del INACAL |  |  | Resolución N° 001-2012/SNM-INACAL | Indicar si cumple con este requisito - Adjuntar copia de Homologación del Certificado de Aprobación de Modelo emitido por el Servicio Nacional de Metrología (SNM) del INACAL.
13 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN |  |  | REFERENCIA
13.1 | Dos (02) ejemplares del Certificado de aferición inicial correspondiente en idioma castellano, por cada medidor electrónico adquirido. |  |  | IEC 62058-11: 2008 Equipo de medición de electricidad (CA). Inspección de aceptación. Parte 11: Métodos generales de inspección de aceptación.
13.2 | Copia simple del Informe del control de calidad del lote adquirido, efectuado por una empresa de prestigio internacional
13.3 | Inserto o manual de uso del bién, en idioma español, de estar en idioma diferente al español, presentar traduccción simple por cada medidor adquirido.

## MED Trif
| 1. MARCA (Señalar el nombre o imagen de la marca) |  |  |  | 2. IMAGEN (Señalar una imagen del producto)
FICHA TÉCNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: | CIU: INDICAR EL NUMERO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO
3.2 | CATÁLOGO: | MEDIDORES ELÉCTRONICOS.
3.3 | CATEGORÍA: | MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFASICO.
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN | MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL Y MARCA: | CONSIGNAR LA MARCA DEL PRODUCTO
3.6 | FABRICANTE: | CONSIGNAR EL NOMBRE DEL FABRICANTE
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN: | CONSIGNAR EL PAIS DE FABRICACION
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL | Dispositivo electrónico que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico trifásico, contiene una pantalla digital, utilizada para registrar y visualizar los consumos en kWh, estos medidores formarán parte de las conexiones domiciliarias.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO | CONSIGNAR LA UNIDAD DE DESPACHO
3.1 | OTRAS DENOMINACIONES | Medidor electrónico de energía eléctrica trifásico
4 | CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:
4.1 | ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1.1 | Medición de Energía Activa | kWh | Medición Energía Activa | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.1.2 | Funcionamiento electrónico | --- | Estático |  | Dato llenado por la marca
4.1.3 | Dimensión Externa (alto, ancho, Profundidad) | mm | <= 290mm (alto), 190mm (ancho), 120mm (profundidad) |  | Dato llenado por la marca
4.1.4 | Caracteres de indicación (altura de caracteres de los dígitos del indicador de lectura para los dígitos enteros. La altura del dígito decimal deberá ser como mínimo en 2mm al dígito externo) | --- | >= 6 (para los dígitos enteros) |  | Dato llenado por la marca
4.1.5 | Constante del medidor | Pulsos/kWh | 100 <= x <= 2000 |  | Dato llenado por la marca
4.1.6 | Tipo de pantalla(Display) | --- | LCD |  | Dato llenado por la marca
4.1.7 | Datos indicados en pantalla (Display) | --- | Consumo de energía en KWh |  | Dato llenado por la marca
4.1.8 | Cantidad de dígitos del indicador de lectura | --- | Seis enteros y un decimal |  | Dato llenado por la marca
4.1.9 | Sistema de registro | --- | Aditivo siempre Positivo |  | Dato llenado por la marca
4.1.10 | Memoria no volátil para el visualizador | --- | >= 4 meses |  | Dato llenado por la marca
4.1.11 | Placa de datos | --- | Sí |  | Dato llenado por la marca
4.1.12 | Esquema de conexiones | --- | En placa de datos (Impresa, pintada o grabada en la tapa de la caja de bornes o en la placa de características del medidor ) |  | Dato llenado por la marca
4.1.13 | Altura máxima de instalación | m.s.n.m. | 4500 |  | Dato llenado por la marca
4.2 | REQUISITOS ELÉCTRICOS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.2.1 | Temperatura de operación | °C | (-25°C a +55°C) | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.2.2 | Temperatura de almacenaje | °C | (-40°C a +70°C) |  | Dato llenado por la marca
4.2.3 | Factor de sobrecarga (mínimo) |  | 10 |  | Dato llenado por la marca
4.2.4 | Humedad relativa en operación | % | 50% al 95% |  | Dato llenado por la marca
4.2.5 | Clase de precisión | Cl. | 1 |  | Dato llenado por la marca
4.2.6 | Unidad de Medida | --- | KWh |  | Dato llenado por la marca
4.2.7 | Tensión nominal | V | 220 V |  | Dato llenado por la marca
|  |  | 380/220 V |  | Dato llenado por la marca
4.2.8 | Corriente nominal | A | 10A |  | Dato llenado por la marca
4.2.9 | Corriente máxima sin variar la clase de precisión | A | 100 A |  | Dato llenado por la marca
4.2.10 | Frecuencia nominal | Hz | 60 A |  | Dato llenado por la marca
4.2.11 | Tipo Trifásico | --- | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.2.12 | Número de hilos | --- | 3 |  | Dato llenado por la marca
4
4.2.13 | Tensión de impulso a una forma de onda 1.2/50 micross s. de impulso a una resistencia de 500 OHMS +/- 50 OHMS | --- | >= 6 KV |  | Dato llenado por la marca
4.2.14 | Tensión de prueba de aislamiento a corriente alterna durante 1 minuto, clase de aislamiento II | --- | 4 KV RMS |  | Dato llenado por la marca
4.2.15 | Carga de arranque a tensión, frecuencia y corriente nominal < = | % In | <= 0.4% In |  | Dato llenado por la marca
4.2.16 | Consumo del circuito de corriente a carga nominal < = | VA | <= 4 VA |  | Dato llenado por la marca
4.2.17 | Consumo del circuito de tensión a carga nominal < = | W y VA | <= 2W y 10VA |  | Dato llenado por la marca
4.2.18 | Requisitos y pruebas eléctricas, según numeral 7 de la Norma IEC 62052-11:2020 y IEC 62053-21:2020 |  | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3 | REQUISITOS MECÁNICOS | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.3.1 | Hermeticidad de la Caja | IP | IP 51 (o superior) | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
4.3.2 | Material de la base del medidor y bloque de terminales (Caja) | --- | Policarbonato reciclable |  | Dato llenado por la marca
4.3.3 | Material tapa de medidor y ventana de visualización del display | --- | Baquelita con ventana de vidrio |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Policarbonato |  | Dato llenado por la marca
4.3.4 | Material de la tapa de bornera | --- | Policarbonato |  | Dato llenado por la marca
4.3.5 | Tipo protección de tapa bornera antihurto | --- | Con tornillo (adecuado para precintado, la única forma de acceder a los bornes es rompiendo el precinto de seguridad.) |  | Dato llenado por la marca
4.3.6 | Calibre de los conductores a conectar en la caja de bornes(rango) | mm2 | De 2.5mm2 hasta 35 mm2 (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.7 | Sellado de la tapa (ultrasonido) |  | Sellado por ultrasonido (Sellada de diseño por el sistema de ultrasonido, no podrá retirarse sin quedar ésta dañada visiblemente. Requiere al menos 1 perno precintable que lo una a la Base del medidor) |  | Dato llenado por la marca
4.3.8 | Diámetro de tornillos (4mm) de ajustes de bloque de terminales | mm | 4 mm (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.9 | Tamaño de tapa de bornera | --- | 2.5 cm <= x <= 3.5 cm (medido desde el borde inferior de la bornera del medidor, contar con perforación para el paso de conductores) |  | Dato llenado por la marca
4.3.10 | Color de la tapa de bornera | --- | Transparente |  | Dato llenado por la marca
4.3.11 | Material de las borneras y tornillos | --- | Bronceado niquelado |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Bronceado Cromado |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Cobre estaño |  | Dato llenado por la marca
4.3.12 | Conexión de bloque de borneras de corriente a la tarjeta electrónica | --- | Soldadura |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Empernado |  | Dato llenado por la marca
4.3.13 | Conexión del bloque de borneras de tensión a la tarjeta electrónica | --- | Soldadura |  | Dato llenado por la marca
|  | --- | Empernado |  | Dato llenado por la marca
4.3.14 | Requisitos y pruebas mecánicas, según numeral 5 de la Norma IEC 62052-11:2020 y IEC 62053-21:2020 |  | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3.15 | COMPONENTES BÁSICOS |  |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.3.15.1 | Salidas de pulsos | --- | LED |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.2 | Salida adicional de señal eléctrica para la contrastación del medidor. | --- | Sí - Bornera de medidor |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.3 | Tipo de indicación de la polaridad invertida |  | Luz visible (LED), para polaridad invertida con cualquier valor de corriente |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.4 | Varistor o resistor de potencia (voltaje/capacidad de absorción de energía mínimos) |  | 300 Vac/ 90 Joules (o superior) |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.5 | Transductor para señal de tensión | --- | Inductivo |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Resistivo |  | Dato llenado por la marca
|  |  | Inductivo - Resistivo |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.6 | Transductor para señal de corriente (SHUNT) | --- | SÍ |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.7 | Capacidad de visualizar la lectura sin encontrarse energizado, a través de un supercapacitor que garantice una vida útil similar al del medidor. | --- | 24 horas (mínimo) |  | Dato llenado por la marca
4.3.15.8 | Funcionamiento para todo tipo de carga | --- | Inductivas - Capacitivas |  | Dato llenado por la marca
Inductivas - Resistivas
Capacitivas - Resistivas
5 | ROTULADO: |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
5.1 | El rotulado debe ser en bajo o sobre relieve y al menos contendrá la siguiente información: - Nombre o marca del fabricante. - Fecha de fabricación - Número de serie de fabricación - Logotipo y nombre de la empresa Distribuidora |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del rotulado
5.2 | En cada lote deberá adjuntarse la siguiente documentación: - Catálogos de fabricación.
6 | ENVASE Y FORMA DE PRESENTACIÓN
6.1 | El envase debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. |  |  | Sí cumplo con este requisito- Adjunto declaración jurada que indique condiciones del envase y forma de presentación
7 | EMBALAJE |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
7.1 | En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100 %) de material reciclado. |  |  | R.M. 021-2011-MINAN Establecen porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del Sector Público | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del embalaje
7.2 | Serán cuidadosamente embalados en cajas de madera, provistas de paletas de madera y aseguradas mediante correas de bandas de material sintético altamente resistente, para permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. |  |  | ---
8 | DEL ALMACENAMIENTO |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
8.1 | Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones establecidas por el fabricante. |  |  | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del almacenamiento
9 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
9.1 | Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien, sea distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de asegurar su integridad; asimismo, que se garantice el cumplimiento de los protocolos COVID 19, según normas vigentes. |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Medidores electrónicos. Corporación FONAFE | Sí cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones del transporte y distribución
10 | GARANTÍA |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
10.1 | ON SITE - Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad, la garantía será por un periodo mayor ó igual a dos (02) años, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la conformidad. |  |  | Si cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada que indique condiciones de la garantía
11 | VIDA ÚTIL |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
11.1 | El fabricante deberá garantizar la vida útil del medidor por un periodo mínimo de quince (15) años, mediante la presentación de los protocolos de prueba de predicción de confiabilidad de acuerdo a la Norma IEC 62059-41 "Electricista metering equipment- Dependability- Part 41:Reability prediction", emitido por un laboratorio nacional del País de origen independiente del fabricante ò un laboratorio internacional. |  |  | 15 años
12 | DE LA FABRICACIÓN |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
12.1 | Certificado de un laboratorio acreditado donde se indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP |  |  | Sí cumplo con este requisito - Adjunto copia simple del Certificado, donde donde se indique el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP
12.2 | Certificado de aprobación de modelo |  |  | IEC 62052-11:2020 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment e IEC 62053-21:2020 Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2) | Indicar si cumplen con este requisito - Adjuntar copia del certificado de aprobación de modelo, en idioma original y traducción oficial al castellano, mediante el cual obtuvieron la constancia de homologación del Certificado de Aprobación de Modelo emitido por INACAL
12.3 | Constancia de Homologación del modelo, emitido por el Servicio Nacional de Metrología(SNM) del INACAL |  |  | Resolución N° 001-2012/SNM-INACAL | Indicar si cumple con este requisito - Adjuntar copia de Homologación del Certificado de Aprobación de Modelo emitido por el Servicio Nacional de Metrología (SNM) del INACAL.
13 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN |  |  | REFERENCIA
13.1 | Dos (02) ejemplares del Certificado de aferición inicial correspondiente en idioma castellano, por cada medidor electrónico adquirido. |  |  | IEC 62058-11: 2008 Equipo de medición de electricidad (CA). Inspección de aceptación. Parte 11: Métodos generales de inspección de aceptación.
13.2 | Copia simple del Informe del control de calidad del lote adquirido, efectuado por una empresa de prestigio internacional
13.3 | Inserto o manual de uso del bién, en idioma español, de estar en idioma diferente al español, presentar traduccción simple por cada medidor adquirido.